казчик:

)дрядчик: ООО « Аргус»

С	-—an	^-—-sat.

на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожар

1-й этаж СОШ№ 36 в г.Владикавказе

Сметная стоимость: 195 288 рублей

Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А

| № п/п | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. кол-во | На единицу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты (РУб) | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт 2 | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  |  | 256 | 247 | - | - | 8 | 22 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт 1 | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  |  | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: стенам (пластканал) | 100м 1,4 | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  |  |  | 3359 | 360 | 815 | 300 | 2183 | 33 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт 96 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 2387 | 2124 | 24 | - | 239 | 192 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт 1 | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
|  |  |  |  | 63 | 59 | - | - | 4 | 5 |
|  | 08-02-402-1 | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 100м 10,0 | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |
|  |  |  |  | 9674 | 1654 | 6079 | 746 | 1940 | 153 |
|  | 10-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт 24 | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
|  |  |  |  | 814 | 501 | - | - | 289 | 48 |
|  | 10-08-002-04 | Монтаж извещателя ИПР | шт 6 | 12,88 | 11,06 | - | - | 1,82 | 1,00 |
|  |  |  |  | 77 | 66 | - | - | 11 | 6 |

|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт 0,06 | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | 98,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 321 | 67 | 30 | 1 | - | 6 |
|  |  | Итого по разделу: |  | 17142 | 5263 | 6948 | 1047 | 4680 | 481 |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 2 | 911,65 | - | - | - | 911,65 | - |
|  |  |  |  | 1823 | - | - | - | 1823 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт 92 | 109,00 | - | - | - | 109,00 | - |
|  |  |  |  | 10028 | - | - | - | 10028 | - |
|  | Цена договорная | Настебнный указатель «Выход» | шт 6 | 170,00 | - | - | - | 170,00 | - |
|  |  |  |  | 1020 | - | - | - | 1020 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора ОПС на 8 шлейфов | шт 1 | 1634,67 | - | - | - | 1634,67 | - |
|  |  |  |  | 1635 |  | - | - | 1635 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м 1000 | 2,40 | - | - | - | 2,40 | - |
|  |  |  |  | 2400 | - | - | - | 2400 | - |
|  | ССЦ 07/2004 500-9123-142 | Стоимость ИПР -ЗС | шт 6 | 87,8 | - | - | - | 87,8 | - |
|  |  |  |  | 527 | - | - | - | 527 | - |
|  | Цена договорная | Акустический оповещатель настенный | шт 24 | 148,51 | - | - | - | 148,51 | - |
|  |  |  |  | 3564 | - | - | - | 3564 | - |
|  | ССЦ 500-9016-431 | Блок резервного питания с АКБ | шт 1 | 584,31 | - | - | - | 584,31 | - |
|  |  |  |  | 584 | - | - | - | 584 | - |
|  |  | Итого по разделу: |  | 21581 |  |  |  | 21581 |  |
|  |  | Всего по разделам: |  | 38723 | 5263 | 6948 | 1047 | 26261 | 481 |
|  |  | Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А) |  | 134756 | 18315 | 24179 | 3644 | 91388 | 1674 |
|  |  | Накладные расходы 60% от ФЗП |  | 13175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 80% от ФЗП |  | 17567 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 165498 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 29790 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 195 288 |  |  |  |  |  |

Составил:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пожарная сигнализация

Оповещение о пожаре

1роектом предусмотрена пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

Пожарная сигнализация.

Проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, выполненная в соответствии с НПБ 110-03.

В качестве приемной станции принят прибор «Сигнал - 20» (лит.А помещение дежурного). Питание концентратора «Сигнал - 20» осуществляется от резервируемого источника питания РИП-12 на напряжение 12В, который подключается к ВРУ кабелем ВВГнг - LS скрыто.

В соответствии с особенностью контролируемых помещений в проекте приняты дымовые датчики ИПД -3.1 -М. Для контроля за неисправностью линии электрического питания датчиков ИП 212-ЗСМ в конце линии необходимо включить реле РЭС - 42, параллельно контактам 2 и 3 дымовых датчиков необходимо включить резистор МЛТ - 0,5 кОм. В целях удобства эксплуатации лучей пожарной сигнализации предусмотрена установка в каждом помещении ответвительной коробки.

Проектом также предусмотрены ручные пожарные извещатели ИПР, установленные в лестничных клетках, коридорах и на выходе из помещений.

Распределительные сети пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВ 2 х 0,5 мм, прокладываемым в кабель-канале.

Оповещение о пожаре.

Согласно НПБ 104-95 проектируемое здание относится к 1 типу систем оповещения о пожаре. Для проектируемого здания принята речевая система оповещения о пожаре. Для проектируемого здания принята речевая система оповещения о пожаре, которая осуществляется посредством речевого оповещателя - «Орфей». В литере А для питания звуковых оповещателей «Орфей» предусмотрена установка источника вторичного электропитания «Скат- 1200Д».

Сети оповещения о пожаре запроектированы кабелем КСПВ - 2 х 0,5мм, прокладываемым скрыто в кабель-каналах.

Обеспечение энергоресурсами системы контроля и автоматизации.

Питание системы контроля и автоматизации электроэнергией осуществляется напряжением 220В.

Электропитание прибора ППКОП «Сигнал - 20» осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В и от резервного блока бесперебойного питания РИП -12 В со встроенным аккумулятором на 12В.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оборудования пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, устанавливаемого на 1-ом этаже СОШ№ 36 в г.Владикавказ

| №/№ п/п | Наименование | Един, измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПКП «Сигнал - 20» | шт | 1 |
| 2 | Извещатель дымовой ИПД 3.1 - М | шт | 92 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР - ЗС | шт | 6 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ | шт | 4 |
| 5 | Указатель настенный световой «Выход» | шт | 6 |
| 6 | Блок речевого оповещения БРО «Орфей» | шт | 2 |
| 7 | Колонка звуковая AM - 3 Вт | шт | 24 |
| 8 | Кабель-канал | м | 140 |
| 9 | Кабель КСПВ 2 х 0,5мм | м | 1000 |

СОШ №36 План 1 этажа <

к 30

V

la

ч

V

стема речевого оповещения

-* о

СОШ №36 План 1 этажа cv

к 30

У

Ч

V

Г'

гемы пожарной сигнализации

У

-'•ОТ

£t

- Прибор  прмшо контрольный.

ПЕКАРНЫМ   РУЧНОЙ.

ПОЖАРНЫМ ^ЫМОЬОИ