РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

« ГЕОПОЛИС »

Котельная производительностью 12 Гкал поз. 38 в МКР -12 в г. Владикавказе.

Пояснительная записка

Заказ № 1/294

Главный

Директор

Кочиев С.С.

Кочиев С.С.

2004 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ , САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ Ж ДРУГИХ НОРМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , И ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАБОЧИМИ ЧЕРТЕЖАМИ МЕРОПРИЯТИЙ.

Главный инженер проекта    	С. С. Кочиев

| 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
|  | Общая пояснительная записка |  |
|  | Чертежи: |  |
| 1/294 - ГП | Генеральный план |  |
| 1/294 - АС | Архитектурно - строительные решения |  |
| 1/294-ТМ | Тепломеханические решения |  |
| 1/294-ОВ. | Отопление. Вентиляция. |  |
| 1/294 - ТС | Тепловая сеть |  |
| 1/294-ВК | Водопровод. Канализация. |  |
| 1/294 -ГСВ.ГСН | Газоснабжение |  |
| 1/294- ЭМО, ЭС | Электроснабжение. |  |
| 1/294 - А | Автоматика. |  |
| 1/294 -СО | Спецификация оборудования |  |
| 1/294 | Сметная часть |  |

|  |  |  |  |  |  | 1/294 - С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЫ | КЬИ.)Ч | Лист | №до к | Подп. | Дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Состав тома | Стадия Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | Р 1 | 1 |
| азработал |  | Кочиев |  |  |  |  | ооо «ГЕОПОЛИС» Владикавказ 2004 |  |

| 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание стр. |
| 1/294 - ПЗ | Общая пояснительная записка: |  |
| 1/294 - ГП | Генеральный план |  |
| 1/294 - АС | Архитектурно - строительные решения |  |
| 1/294-ТМ | Тепломеханические решения |  |
| 1/294-ОВ.ТС | Отопление. Вентиляция. Тепловая сеть. |  |
| 1/294-ВК | Водопровод. Канализация. |  |
| 1/294 -ГСВ.ГСН | Газоснабжение |  |
| 1/294- ЭМО, ЭС,А | Электроснабжени -^ Автоматика. |  |
| Приложение А | Технические условия АМС КЖКХ №137от21.05.04г. |  |
| Приложение Б | Технические условия ВМУ ПТС № 1120 от 18.05.04г. |  |
| Приложение В | Технические условия «Владикавказ-энерго» 07/0522/255 от 31.05.04г. |  |
| Приложение Г | Технические условия « Владикавказ-горгаз» № 556 от 26.05.04г. |  |

|  |  |  |  |  |  | 1/294 -С. ПЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ьм | Кол.уч | Лист | № док | Пода. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  | А | / |  | Р | 1 | 1 |
| 'заработал |  | Кочиев |  | 9^ | 1^^^^ 1 |  | 000 «ГЕОПОЛИС» Владикавказ 2004 |  |  |
|  |  |  |  | № | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |

Проект строительства котельной разработан на основании:

- задания на проектирование.

Под строительство котельной отведен участок прямоугольной формы площадью 0,25 га в северо-западной части микрорайона.

Поверхность территории ровная с уклоном до 15% на северо-восток.

С юга-востока участок примыкает к территории, ранее запроектированной школы.

Подъезд к котельной с северо-западной стороны.

Перед зданием котельной предусматривается разворотная площадка 13 х 14м.

Инженерная подготовка.

План организации рельефа решен методом красных горизонталей. Отвод атмосферных и талых вод осуществляется открытым способом по лоткам проездов и площадок с последующим сбросом в проектируемую ливневую канализацию микрорайона.

Конструкции дорожных одежд.

1.	Проезды, площадки.

Покрытие:   мелкозернистый асфальтобетон - 0,05 м. Основание: щебень - 0,15 м гравии - 0,20 м.

2.	Отмостки, дорожки.

Покрытие: мелкозернистый асфальтобетон - 0,03 м Основание: щебень - 0,12 м.

По обеспечению охраны окружающей природной среды, предусматривается устройство газонов с посадкой на их фоне сирени обыкновенной.

|  |  |  |  |  |  | 1/294 - ГП.ПЗ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ьы | Кш>ч | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Генеральный план. Пояснительная записка. | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  | <\в. 1 |  |  | Р | 1 | 1 |
| Разработал |  | Цогоева <№Ц |  |  |  |  | ооо «ГЕОПОЛИС» Владикавказ 2004 |  |  |
| Проверил |  | Кочиев ¦ 1 .у |  |  | \ |  |  |  |  |
| Н-контр |  | Кочиев ШИТ |  |  | \ |  |  |  |  |

Рабочий проект «Котельная производительностью 12 Гкал поз.38 МЕТ - 12 в г. Владикавказе» разработан на основании задания на проектирование.

При разработке проекта котельной приняты следующие условия строительства:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - 18°С;

- скоростной напор ветра -0,6 кПа;

- нормативное значение веса снегового покрова — 0,7 кПа;

- глубина промерзания грунтов - 0,8 м;

- климатический район строительства - ШБ;

- сейсмичность площадки строительства - 8 баллов;

- грунты основания - глины непросадочные со следующими характе
ристиками: К- = 220 кПа; Е = 15 МПа; с = 28 кПа; ф = 10°;

?=1,89г/см3.

Категория производства по пожарной опасности «Г».

Степень огнестойкости П.

Класс здания по степени ответственности П.

За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола котельной, соответствующий абсолютной отметке 666.25.

Горизонтальная гидроизоляция стен на отм. -0.030 из цементно -песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.

По периметру здания устраивается асфальтовая отмостка шириной 1.0 м по щебеночному основанию.

В местах примыкания кровли к парапетам и вентиляционным стаканам усилить водоизоляционный ковер наклейкой дополнительных 3-х слоев рубероида.

Парапеты покрыть кровельной оцинкованной сталью 8 = 0.7 мм.

Антисейсмические мероприятия.

Антисейсмические мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СНиП II- 7 - 81* « Строительство в сейсмических районах».

При отрывке котлована произвести освидетельствование грунтов основания с составлением соответствующего акта.

Иэм      Кда.\ч

Лист   Мэдок

Подл.

Дата

1/294 -АС. ПЗ.

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Проверил

Пеюева

Червин

Архитектурно - строительные

решения

Пояснительная записка.

ооо

«ГЕОПОЛИС» Владикавказ 2004

Архитектурно - строительные решения.

Здание состоит из двух блоков прямоугольной формы в плане:

- котельной и насосной с размерами в осях 22.0 х 9.0 м;

- помещения водоподготовки с размерами в осях 9.0 х 4.5 м.

Высота помещения котельного зала и насосной до низа несущих конструкций 5.6 м, помещения водоподготовки -3.8м.

В осях «4» - «5» на отм. 0.000 расположены комната начальника и комната КиПА.

Наружная отделка фасадов - штукатурка с последующей окраской светлых тонов. Цоколь - штукатурка с последующей окраской краской светлых тонов. Цоколь - штукатурка цементно - песчаным раствором.

Конструктивные решения.

Конструктивная схема здания решена с продольными и поперечными несущими стенами и заменяющими поперечные стены монолитными железобетонными рамами.

Материал стен - кирпич М 75 на растворе марки 50.

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков и ж/б плит, а так же столбчатые монолитные железобетонные.

Покрытие и перекрытие - монолитные железобетонные.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 ПОЛ А Г1 ТТЗ | 2 |
| Ьм | Кол.уч | Лист | Ходок | Подп. | Дата |  |  |

Проект котельной с 3 - мя котлами КВ - Г - 4.65 - 95Н выполнен на  основании:

-	письма - заказа   ВМУП - СЕЗ

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 18°С. Скоростной напор ветра и вес снегового покрова - 0,6 кПа; 0,7 кПа.

Площадки с сухими грунтами и грунтовыми водами на 1,5 м ниже планировочной отметки.

Грунты и грунтовые воды по отношению к бетону неагрессивные.

Проектная мощность котельной при 3-х установленных водогрейных котлах КВ - Г - 4,65 - 95Н составляет:

-	13,95 МВт (12Гкал/ч) с расчетными параметрами Т1 /Т2 = 95/70°С.

Краткая характеристика объекта.

В строящемся здании котельной размерами 22 х 9 м установлены 3 водогрейных котла КВ - Г - 4,65 - 95Н с дутьевыми вентиляторами, оборудование согласно технологической схемы и бытовые помещения.

В пристроенном помещении размерами 4,5 х 9 размещены: пластинчатые подогреватели, оборудование водоподготовки, ГРУ.

Собственные нужды котельной, подогрев исходной воды обеспечиваются сетевой водой.

В водоподготовительной установке для приготовления подпиточной воды предусмотрено: одноступенчатое натрий - катионирование.

Потребность в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, трудовых ресурсов приведены в специализированных разделах пояснительной записки.

Для обеспечения высокого уровня индустриализации строительно-монтажных работ вспомогательное оборудование сгруппировано в укрупненные блоки повышенной монтажной готовности.

|  |  |  |  |  |  | 1/294 - ТМ.ПЗ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1м | Маху! | Лист | №док | Подл. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тепломеханические решения. Пояснительная записка. | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  | /7 |  |  | Р | 1 | 4 |
| Разработал |  | Гудиева |  | <Ь^~Т, |  |  | ооо «ГЕОПОЛИС» Владикавказ 2004 |  |  |
| 1роверил |  | Кочиев |  | v и |  |  |  |  |  |
| 1конгр |  | Кочиев |  |  |  |  |  |  |  |

| № № | Наименование показателей | Значение показателей по настоящему проекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность: |  |
|  | -установленная мощность, Гкал/час | 12 |
|  | -годовая выработка теплоты, Гкал | 27184,93 |
|  | -годовой отпуск теплоты, Гкал | 26196,4 |
|  | -годовой расход газа м3/год | 3694000 |
|  | -тепловая нагрузка на котельную Гкал/час в т.ч. | 10,16* |
|  | отопление, вентиляция Гкал/час | 3,44 |
|  | горячее водоснабжение Гкал/час | 6,69 |
| Тепловые нагрузки на котельную приняты согласно письма №137от2 1.05. 04г. АМС г. Владикавказа. |  |  |

Характеристика котельной.

Котельная относится ко второй категории по надежности отпуска тепла потребителям.

Теплоноситель для внешних потребителей - вода с расчетными температурами 95/70°С.

Регулирование отпуска тепла - качественное по отопительному графику. Теплопотребность собственных нужд котельной обеспечивается за счет водогрейных котлов. Система теплоснабжения - четырехтрубная.

Напоры сетевой воды у стены котельной:

- прямой воды зимой - 0,6 Мпа ( 60 м.в.ст);

- обратной воды        - 0,2 Мпа (20 м.в.ст).

Компоновка котельной принята с закрытой установкой тягодутьевых машин.

Удаление дымовых газов от котлов предусмотрено через металлическую дымовую трубы диаметром 1000 мм, высотой 45м.

Топливо.

Топливом для котельной служит природный газ. Характеристики применяемого топлива следующие:

Орн   = 8000ккал/нм3

СН4 =98,2%

С2Н6 = 0,4%

С3Н8 = 0,1%

С4Н10=0,1%

М2     = 1,0%

СО2   =0,2%

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 /904 Т\/Г ГП | 2 |
| 1м | Кол.уч | Лист | Ледок | Подп. | Дата | ' |  |

Номинальные расходы топлива для одного котлоагрегата КВ-Г-4,65-95Н:

-   природного газа - 500 нм3/ч.

Тепловая схема котельной.

Покрытие внешних тепловых нагрузок обеспечивается теплоносителем с расчетными температурами 95/70°С, горячего водоснабжения ТЗ-60°С.

Для каждого котла предусмотрены регуляторы топлива, воздуха и разряжения.

При работе котла на газе необходимо поддерживать такие заданные температуры воды на выходе из котла, чтобы обеспечивать температуру воды на входе в котел 70°С.

Для установленных котлов необходимо иметь постоянный расход воды через котел. Это осуществляется с помощью регулятора расхода (рециркуляция), общего для всех котлов (данные по паспорту котлоагрегата).

Регулятор подпитки обеспечивает поддержание заданного давления в обратной линии сетевой воды.

После химводоочистки подпиточная вода подается на подпиточные насосы.

Подогрев исходной воды перед водоподготовительной установкой осуществляется в водоводяном теплообменнике.

Для нужд горячего водоснабжения установлены два пластинчатых водоводяных подогревателя.

Характеристика оборудования.

Техническая характеристика основного оборудования - водогрейных котлов КВ-Г-4,65-95Н:

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1/904 ЗЯ ТЛ/Г ГП | 3 |
| йы | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата | ' |  |

| Основные параметры | Котел КВ - Г -4,65 - 95Н |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность | 4Гкал/ч |
| Температура воды °С на входе, не менее на выходе на газе, не менее | 70 95 |
| Расход воды через котел, т/ч | 160 |
| Гидравлическое сопротивление котла кгс / см2 | 131 |
| Расчетный КПД ( брутто ),% на газе | 93,30 |
| Расход топлива газ, м3/ч | 500 |
| Расчетное аэродинамическое сопротивление, Па | 59,3 |
| Расход воздуха, м3/ч | 5020 |

Основные   параметры   вспомогательного   оборудования   указаны   в спецификациях компоновки и тепловой схемы.

Штаты котельной.

| Должность | Количество людей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. по сменам |  |  |
|  |  | I | II | III |
| Начальник котельной | 1 | 1 | - | - |
| Приборист КИП и А | 1 | 1 | - | - |
| Уборщица | 1 | 1 | - | - |
| Старший оператор | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Слесарь по оборудованию | 1 | 1 | - | - |
| Электромонтер | 1 | 1 | - | - |
| Лаборант Х.В.О. |  | 1 | - | - |
| Мастер | 1 | 1 | - | - |

|  |  |  |  |  |  | 1/904 ТМ ГП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| •Ьм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата | 1/^.7'т 11У1. 11-3 |  |

Вентиляция.

В котельном зале предусматривается 3 -х кратная естественная вы-тяжная вентиляция через дефлекторы, в помещении водоподготовки, насосной - однократный приточно - вытяжной естественный воздухообмен. В помещении душевой и санузле предусматривается естественная вытяжная вентиляция через систему ВЕ4.

Для восполнения воздуха, удаляемого вытяжными системами ВЕ 1, ВЕ 2 и воздуха забираемого из верхней зоны котельного зала дутьевыми вентиляторами для процесса горения газа, предусматривается установка цриточных жалюзийных решеток на отм. + 4.80 м.

Отопление.

В виду теплоизбытков от оборудования в котельном зале и насосной не предусматривается отопление. Система отопления кабинетов и помещения КИП и А, водоподготовки принята однотрубная с верхней разводкой. Теплоноситель - вода с параметрами Т1- 95°С, Т2 - 70°С. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы типа МС - 140.

Теплосеть.

Проектом предусматривается прокладка теплосети от котельной до существующих сетей. Теплосеть проектируется 4-х трубная в непроходных лотковых каналах типа КЛ.

Теплоноситель - вода с параметрами Т1- 95°С, Т2 - 70°С, ТЗ - 60°С.

Трубопроводы установлены на опорных подушках. Теплоизоляция трубопроводов выполнена цилиндрами минераловатными на фенольной связке толщиной 40 мм с последующим покрытием стеклопластиком рулонным.

Перед изоляцией трубопроводы необходимо обработать изолом по холодной изольной мастике за два раза.

В месте пересечения трубопровод теплосети с существующим газопроводом, заключить в футляр из стальной трубы и в концах футляра установить контрольные трубки.

|  |  |  |  |  |  |  | ТС. ПЗ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мае | К01}Ч | Лист | №док | Поди. | Дата | 1/294 - 38- ОВ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отопление. Вентиляция. Тепловая сеть. Пояснительная записка. | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  | /) |  |  | Р | 1 | 1 |
| 1 Разработал |  | Гудиева |  | суя^~ | / / |  | ооо «ГЕОПОЛИС» Владикавказ 2004 |  |  |
| Проверил |  | Кочиев |  | \, \\\ | г/ |  |  |  |  |
| Н.контр |  | Кочиев |  | ¦Р | / |  |  |  |  |

Проект марки ВК разработан на основании:

- требований СНиП 2.04.01 - 85*; II - 35 - 76*;

- чертежей марки ТМ.

- Водоснабжение котельной предусмотрено двумя вводами 2 0150мм
от существующего ввода 0 600 ( согласно схеме МКР - 12 ).

- В здании   котельной в осях 5-6 проектируется насосная, где уста
новлены хоз.-питьевые насосы на водоснабжение жилого комплекса в
МКР-12.

- От проектируемой насосной будет осуществляться водоснабжение
жилых домов следующих позиций ( по ген. плану ) поз.2; 3; 4; 22; 23;
24; 25 и общественных зданий поз. 29; 30; 33; 36; 37.

- Производительность насосов рассчитана на 850 кв плюс обществен
ные здания.

- По рекомендациям РМ - 10 - 87 секундный расход составляет 24 л/с.

Производительность насоса подбираем ( при отсутствии регулирующей емкости) на максимальный секундный расход.

С)час. Общ. = 86.4 м3/час.

К установке принимаем насосы марки К 100 - 65 - 200 с электродвигателем 4 АМ180М2 N=30 квт. Один рабочий, один резервный.

не  вводе в помещении насосной установить водомерный узел с обводной линией.

Для   пожаротушения   котельной   проектом   предусмотрена   установка насоса К 50-32-125; N -2,2 кв один рабочий, один резервный.

Тушение пожара пожарными кранами 0 50 мм, длина пожарного рукава 20м.

Сброс   хоз-бытовых  стоков   из   санузла  котельной  предусмотреть  в проектируемые площадочные сети.

При производстве работ руководствоваться СНиП 3.05.01-85.

|  |  |  |  |  |  |  | 1/294 - ВК.ПЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦»< | Кш}ч | Лист | №док | Подл. |  | Дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Водопровод. Канализация. Пояснительная записка. | Стадия Лист | Листов |
|  |  |  |  | л |  |  |  | Р 1 | 1 |
| Лзработал |  | Засеева |  | 3/т^ |  | Я'ОЬ |  | ооо «ГЕОПОЛИС» Владикавказ 2004 |  |
| Щюверил |  | Кочиев |  | '/ | 1 | л |  |  |  |
| Н-контр |  | Кочиев ( |  |  | у |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |

5 ной комплект рабочих чертежей марок ГСВ и ГСН выполнен на

на проектирование;

-	технических условий АО « Владикавказгоргаз» № 556 от 26.05.04г.

Точка подключения существующий подземный газопровод высокого ( Рраб = 0,3 МПа ) Ду - 114 мм к ШГРП МКР №12. Проектом пре-(роютрено прокладка газопровода высокого давления к котельной и        га-

ние котельной.

Согласно инженерно - геологическому заключению укладка проекти-газопровода производится в сухих грунтах ИДИ групп. Норматив-•в пубина сезонного промерзания грунтов - 0,8 м. Сейсмичность участка -• баллов. Блуждающие токи отсутствуют.

Для лучшей сохранности изоляции газопровод укладывают на песча-•с основание и делают засыпку грунтом, не содержащим твердых включе-•• размером свыше % диаметра на высоту 0,2 м над верхом трубы.

Проектируемый газопровод прокладывается подземно параллельно у местности на глубине не менее 0,8 м. На газопроводе преду сматри-установка контрольно - измерительных пунктов с интервалом 200 м. I тазших точках газопровода устанавливаются кондесатосборники. Для 1ния защитных электропотенциалов газопроводов использовать ающие устройства, конденсатосборник, контрольно - измеритель-ми пункт. Для защиты от коррозии газопровод покрывается весьма поенной изоляцией согласно ГОСТ 9.602 - 89.

Расстояния в плане от проектируемого газопровода высокого давле-•М Р = 0,6 МПа) до зданий и сооружений -7м;

до водопровода	- 1,5 м;

до канализации	-   2м.

Расстояние по вертикали при пересечении с подземными инженерны-• сетями - 0,2 м; с электрическим кабелем - 0,5 м.

Отключающие устройства на газопроводе устанавливаются:

- на месте врезки в существующий газопровод;

- на вводе к котельной.

В качестве запорной арматуры на подземном газопроводе устанавли-•отся стальные задвижки Ду - 100 мм Р = 1,6 МПа.

К укладке приняты трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78 110)

|  |  |  |  |  | 1/ 294 - ГСВ. ГСН. ПЗ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5агч | Лист | МЬдок | Подл. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Газоснабжение Пояснительная записка. | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  | Р | 1 | 2 |
| оотал | Гадзиева |  | Т&ъ^ |  |  | ооо «ГЕОПОЛИС» Владикавказ 2004 |  |  |
| ярил | Кочиев Ь] , , |  |  | / |  |  |  |  |
| стр | Кочиев ШФ |  |  |  |  |  |  |  |

Снабжение котельной газом предусмотрено от газовой сети давлением |>аб = 3 кгс/см2.

Проектом предусматривается газооборудование котельной с тремя кот-ими КВ - Г - 4.65 - 95Н. В качестве основного топлива для котельной прини-гается природный газ с теплотой сгорания Р = 8100 ккал/м3.

Газообразование котельной запроектировано с учетом работы котлов на *азе среднего давления и установкой на всех котлах автоматики безопасности I регулирования.

Для снижения давления газа до среднего Р = 2000 мм.вод.ст. в котель-вой предусматривается газорегуляторная установка (ГРУ).

Раздел КИП и А котельной выполняется в соответствующей части настоящего проекта.

Газорегуляторная установка предназначена для регулирования давления газа и подачи его к горелкам котлов. Общий расход газа, проходящий через ГРУ составляет 1500 м3/ч. Учет расхода на все котлы осуществляется в ГРУ трубным счетчиком СП 6 - 650.

Оборудование ГРУ состоит из регулятора давления РДБК1-100, предохранительного клапана ПКВ - 100, фильтра волосяного ФВ - 100, сбросного пружинного клапана ПСК - 50 и запорной арматуры. Для бесперебойной работы ГРУ при ремонте или замене оборудования предусмотрен обводной газопровод (байпас).

Котел КВ - 1 - 4.65 оборудован одной газовой вихревой горелкой ГВВ-500.

Расход газа на котел составляет - 500 м3/ч.

Общий расход на котельную - 1500 м3/ч.

Давление газа перед горелками 0,02 МПа (2000 мм вод. ст.).

Работа котла на газе автоматизирована.

На газопроводе к котлу монтируется последовательно, отключающая задвижка Ду 100, два клапана отсечных предохранительных Ду 100 ( исполнительный элемент автоматики безопасности), и рабочая задвижка Ду 100.

Розжиг топочной горелки котла производится при помощи ЗЗУ со щита КИП.

Газопровод Ду 25 к ЗЗУ берется от газопровода пониженного среднего давления, идущего к котлу, до предохранительного отсечного клапана.

Продувка газопроводов осуществляется через продувочные линии в атмосферу самостоятельно от каждого котла.

|  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 /904 ГГЯ ГГН ГП | 2 |
| ^ | «Слхуч | Лист | №док | Подл. | Дата | ' |  |

Электроснабжение

Проект электроснабжения котельной в микрорайоне N12 в городе Влади-выполнено на основании технических условий № 07/0522/255    от >.С4г.. выданных «Владикавказэнерго».

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект отно-! ж потребителям электроэнергии II категории. Электроснабжение котельной предусмотрено от новой проектируемой

эрматорной подстанции с трансформаторами по 400 кВА каждый. Мощность трансформаторов выбрана на основании потребляемой мощ-жотелъной для МКР №12, и с учетом ранее запроектированной схемы за-

мшфорайона.

Источник электроснабжения - ПС « Левобережная», фид.28. Со стороны ЮкВ проектируемая подстанция подключается к сущест-

ТП №395 и № 394 кабельными линиями ЮкВ.

В ТП №395 и №394 предусмотрена установка одной  линейной ячейки -392.

Кабельные линии предусмотрены кабелями марки ААБ2л-10кВ сечени-Зж120мм2. Сечение кабельных линий выбрано по длительно-допустимому нагрузки и проверено по потере напряжения и на устойчивость к токам к.з. Электроснабжение котельной предусмотрено от проектируемой транс-иой подстанции позиции 38А двумя взаиморезервируемыми кабель-линиями

уемые кабели ЮкВ от ТП №395, № 394 до проектируемой ТП по-38А  и кабели 0,4кВ  от подстанции позиции 38А до котельной ваются по вновь выбранной трассе. Кабели прокладываются в на   глубине   0,7   м   от   спланированной   поверхности   земли   с 5сгройством для них постели из просеянного грунта и защитой их кирпичом, пересечении с подземными коммуникациями и под проезжей частью кабели прокладываются в а/ц трубах Ф 100 мм. Под проезжей частью кабели прокладываются на глубине 1 м.

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками, поставляемыми ком-с вводными ячейками ЩО701 в проектируемой ТП.

Лист

N° док

Подл.

Дата

1/294 - ЭМО.ЭС. А. ПЗ

Заработал

Листов

Безус

Кочиев

Кочиев

Электротехнические

решения

Пояснительная

записка

Стадия

Лист

ооо

ГЕОПОЛИС Владикавказ 2004

Силовое электрооборудование.

1    По степени надежности электроснабжения   котельная относится к по-^сбнтелю II категории:

- Расчетная нагрузка составляет - 209 квт.

- Годовой расход электроэнергии составляет - 55922^0      квт/час.
|     Принятое напряжение 380/220 В.

На вводе в котельной устанавливается щит 0,4 кв из панелей ЩО70.

Учет электроэнергии предусмотрен на вводе в котельной.

По условиям среды помещения котельной относятся к нормальным и

: ВПУ к нормальным и сырым.

Для питания и защиты механизмов котлоагрегатов и вспомогательного ьдования сооружаются щиты электротехнические по индивидуальным жам, которые устанавливаются в котельной. Управление механизмами котлоагрегатов осуществляется от комплекта

управления типа КСУ-ЭВМ.

Управление электродвигателями основных насосов предусмотрено со КИП, остальных электродвигателей - по месту.

Силовая и распределительная сеть котельной, ВПУ выполнена в основ-кабелями АВВГ, проводом АПВ и ПВ открыто на конструкциях и в по-трубах.

Заземление и молниезащита.

Проектом предусмотрено общее защитное заземление. Для заземления используется   нулевой рабочий проводник питающих ^делительных кабелей. Для заземления светильников административ-помещений используется нулевой защитный проводник  питающих ка-

Здание котельной, ВПУ молниезащите не подлежит, так как по степени стойкости относятся к I и II категории, а по производству работ -ситегории «Д» и «Г».

В качестве заземлителей используются железобетонные колонны и аменты котельной, создающие непрерывную электрическую цепь по гуре.

Молниезащита   дымовой   трубы   выполнятся   по   соответствующему >\гу проекту.

| 1 |  |  |  |  | 1 /1О/1 СУ\/Г/~1 ^Г"1 \ Т~РЭ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  | 2 |
| -» :. ;. -^ | .-2СТ | №док | Подп. | Дата | 1//У4 — сМУЮ.^С. А. 113 |  |

Электроосвещение.

В настоящем проекте предусмотрены три вида освещения: рабочее, ое для продолжения работ и переносное (ремонтное ) напряже-12В. 40В.

Выбор освещенностей произведен согласно СНиП 23-05-95. Освещение выполнено по  системе общего равномерного освещения льниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Разводка к светильникам выполняется кабелями АВВГ.

Автоматизация.

Проект  автоматизации разработан  для  котельной  с тремя  котлами — Г - 4.65 Н, работающей на природном газе.

Проектом предусматривается комплексная автоматизация котельной, разработке проекта учтены требования « Правил безопасности работы и водогрейных котлов» и « Правил безопасности в газовом хозяйст-Госгортехнадзора СССР, а также строительных норм и правил 11-35-76;РД50-213-80.

Краткая характеристика оборудования.

В котельной устанавливаются три водогрейных котла КВ - Г - 4,65Н. Каждый из водогрейных котлов КВ - Г - 4,65 оборудован вихревой

горелкой, дутьевым вентилятором. Вспомогательное оборудование котельной включает: сетевые, циркуляре, подпиточные насосы и насосы хоз. питьевой воды, подогреватели

хенной воды. Кроме того, автоматизации подлежат ВПУ; ГРУ.

Основные решения по автоматизации.

Схема автоматизации разработаны в соответствии со    следующими

1ми:

а» параметры, наблюдения за которыми необходимо для правильного технологического процесса на установленных режимах, измеряются

)щими приборами;

» параметры, изменение которых может привести к аварийным ситуа-контролируется сигнализирующими приборами; В! параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов или работы оборудования, контролируется самопишущими или интегри-и приборами.

| ! |  |  |  |  | 1 /9ОА ^Л/ГО ^Р А ТТЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| •-."„С ' | Лагт | Хгдок | Подп. | Дата | Х/^УЧ- ЛУ1ХЛС7\^. /V. ИЗ |  |

Задачей автоматического регулирования  теплоисточника является под-температуры воды, подаваемой в теплосеть, на заданном уровне, •ляемом в соответствии с отопительным графиком при экономичном и используемого топлива, стабилизация основных параметров ко-

Знмой работают три котла: сетевые, подпиточные насосы. Температура подаваемой в теплосеть в соответствии с отопительным графиком, ивается на заданном уровне « холодным перепуском ». Заданный воды независимо от работающих котлов обеспечивается регулятором клапаном на линии рециркуляции ), получающим импульс по пере-аения между коллекторами прямой и обратной сетевой воды котлов, Роу.тятор подпитки обеспечивает поддержание заданного давления в

трубопроводе сетевой воды. Автоматизация котлов КВ - Г - 4,65 выполнена на базе комплекта

управления КСУ - ЭВМ, разработанного СКВ СПА г. Чебоксары. При сжигании природного газа поддерживается температура воды на

в котел по режимной карте. Комплектом средств управления обеспечивается безопасность работы

путем прекращения подачи топлива при: а» отклонении давления газа; б> отклонении давления воды на выходе из котла; в! уменьшении расхода воды через котел; г»повышении температуры воды за котлом; л» погасании факела в топке; е * уменьшении тяги; ж» понижении давления воздуха;

ж> неисправности цепей или исчезновения напряжения в схеме автоматики безопасности;

Операции  по   пуску  и  останову  котла происходит   автоматически кнопки ».

Для  ВПУ   предусмотрен  контроль   основных  параметров,   которъи хшм для правильного ведения технологического процесса.

Управление электроприводами.

Управление основными электродвигателями котельной осуществляв 1нстанционно   со  щита контроля  и управления,   схемы управлен "ютаны в электротехнической части проекта.

|  |  |  |  |  | 1/294- ЭМО.ЭС. А. ПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 Ч..: ^ | - Л'СТ | №док | Подо. | Дата |  |

сигнализация.

цчСШ.иэ^™"	^п^ковОИ   сит»*"

«„«тая ^ помощью дамп.

Монтаж и эксплуатация аппарам^..

Установка местных приборов и отборных устройств должна произ-1ъся  по  типовым конструкциям,  разработанным Главмонтажавтома-

6.

Места установки приборов следует выбирать с учетом  требований к

Тству обслуживания прибора или отборного устройства. Прокладку   кабельных   и   импульсных  трасс   следует   выполнять   в шетствии со схемами внешних электрических и трубных проводок с

ежами трасс.

Все монтажные работы должны выполняться в соответствии с ин-

щнями и руководящими материалами Главмонтажавтоматики. Вюючение   в  работу,   эксплуатацию    и  обслуживание   аппаратуры рооя и регулирования необходимо производить в строгом соответст

с 1шструкциями заводов - изготовителей этой аппаратуры.

Приборы   и   аппараты,   к   которым   присоединяются   алюминиевы ы проводов и кабелей, должны иметь специальные контакты.

Щиты и приборы, к которым подводится электрический ток дош

быть надежно заземлены.

г/294-ЭМОЭСА.ПЗ

Дата

Ходок

Светоограждение дымовой трубы.

Проект светоограждения дымовой трубы высотой №=44,225м, выполнен на основании новых правил маркировки и свтоограждения высотных препятствии, введенных в действие приказом Министра гражданской авиации № 123 от 30 июня 1980 года.

В качестве заградительного огня светового ограждения, удовлетворяющего требованиям правил маркировки и светоограждения, принят аэродромный светосигнальный прибор ЗОЛ - 214. красного стекла, с лампой накаливания СГА - 220 - 130. Заградительные огни устанавливаются на светофорной площадке имеющей отметку 41,220 м. Огни размещаются ниже обреза трубы на 1,5 м. На светофорной площадке устанавливаются три сдвоенных заградительных огня. Установка светильника производится на стойке, выполненной из стальной легкой водогазопроводной трубы с условным проходом 20 мм. Стойки крепятся к ограждению кольцевой площадки скобами.

Заградительные огни светового ограждения питаются двумя самостоятельными линиями от щитов, подключаемых к независимым источникам электроэнергии. Питание заградительных огней, расположенных на площадке, осуществляется от разных фаз двух питающих линий.

Для управления заградительными огнями и защиты сети проектом предусматривается следующие ящики управления и защиты огней светового ограждения: Я1 - управление и защита I и П секций огней, А2 - управление и автоматизация двух секций огней. Ящики устанавливаются в котельной. На ящики Я1 и Я2 предоставлены чертежи задания заводу - изготовителю.

Автоматическое управление заградительными огнями осуществляется с помощью фотореле, производящими включение и отключение огней в зависимости от уровня освещенности. Фотореле поставляются комплектно с датчиком - фотосопротивлением и монтируется так, чтобы на него воздействовал только естественный свет.

Защита сети светового ограждения выполнена трехполюсными автоматами с комбинированными расцепителями 1,6А, установленными в ящике Я1.

Прокладка сети светового ограждения вдоль трубы и по кольцевой площадке выполняется кабелем АВВГ в стальных легких водогазопроводных трубах по специальным конструкциям с применением пылеводонепроницаемых коробок. Соединение жил кабелей в ответвительных коробках должно производиться пайкой.

Подключение сети светового ограждения к источникам питания производится в соответствии со схемой подключения и кабельным журналом. Для защиты людей от поражения электрическим током применяется зануление, электрооборудование светового ограждения.

|  |  |  |  |  |  | 1 /ОО/1 ^Л/Г/Л ^/^ Л ГТ'Э | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | Кол.уч | Лист | Лздок | Подп. | Дата | 1/2У4 — сМУКЛс/С. А. Но |  |

Занулению подлежат следующие части электроустановки:

Корпуса светильников, каркасы ящиков управления, корпуса ящиков протяжных и ответвительных коробок, стальные трубы электропроводки и металлоконструкции, связанные с установкой электрооборудования. В качестве нулевых защитных проводников использованы нулевые жилы питающих кабелей и стальные трубы электропроводок.

Для защиты питающей линии от грозовых перенапряжений подход ее к дымовой трубе должен выполняться кабелем с заземленной металлической оболочкой или в металлической трубе, проложенным в земле на протяжении не менее 10м.

Для данных металлических труб установка молниеприемников не требуется. Корпус металлической трубы должен быть подсоединен к заземлителям с величиной импульсного сопротивления заземлителей не более 50 ом. В качестве заземлителей приняты одностержневые вертикальные заземлите-ли из уголковой стали ( 1_ 40 х 4 ), забиваемые в землю на 2,5 м. Верхний конец вертикального заземлителя должен быть заглублен на 0,6 - 0,7 м от поверхности земли. Если, расчетная величина импульсного сопротивления окажется более 50 ом , то следует забить дополнительные заземлители.

|  |  |  |  |  |  | 1 /ОО/1 ОА/!/^ г^/~¦ Л ТТ"Э |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата | 1/2У4 — ЛУЮ.с/С. А. 113 |  |